附件

东山海关综合技术服务中心2025年技术机构

空调和电梯更新采购项目需求

1、货物名称：空调。

2、货物数量：1套。

3、预算金额：49万元。

4、供应商专业资质（如有需要）：无。

5、是否采购进口产品：□是    否

6、产品技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项1 1、制冷量≥12.5KW 2、制热量≥14.0KW 3、循环风量≥1800m³/h 4、室内运行噪音≤33dB（A） 5、制冷功率≤0.16KW 6、电源规格：220V | 6台 |
| 1-2 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项2 1、制冷量≥11.2KW 2、制热量≥12.5KW 3、循环风量≥1550m³/h 4、室内运行噪音≤33dB（A） 5、制冷功率≤0.10KW 6、电源规格：220V | 1台 |
| 1-3 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项3 1、制冷量≥10.0KW 2、制热量≥11.2KW 3、循环风量≥1550m³/h 4、室内运行噪音≤33dB（A） 5、制冷功率≤0.10KW 6、电源规格：220V | 2台 |
| 1-4 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项4 1、制冷量≥9.0KW 2、制热量≥10.0KW 3、循环风量≥1400m³/h 4、室内运行噪音≤29dB（A） 5、制冷功率≤0.075KW 6、电源规格：220V | 2台 |
| 1-5 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项5 1、制冷量≥8.0KW 2、制热量≥9.0KW 3、循环风量≥1400m³/h 4、室内运行噪音≤29dB（A） 5、制冷功率≤0.075KW 6、电源规格：220V | 1台 |
| 1-6 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项6 1、制冷量≥7.1KW 2、制热量≥8.0KW 3、循环风量≥1100m³/h 4、室内运行噪音≤30dB（A） 5、制冷功率≤0.06KW 6、电源规格：220V | 2台 |
| 1-7 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项7 1、制冷量≥6.3KW 2、制热量≥7.1KW 3、循环风量≥1100m³/h 4、室内运行噪音≤30dB（A） 5、制冷功率≤0.06KW 6、电源规格：220V | 3台 |
| 1-8 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项8 1、制冷量≥5.0KW 2、制热量≥5.6KW 3、循环风量≥900m³/h 4、室内运行噪音≤25dB（A） 5、制冷功率≤0.05KW 6、电源规格：220V | 1台 |
| 1-9 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项9 1、制冷量≥4.5KW 2、制热量≥5.0KW 3、循环风量≥900m³/h 4、室内运行噪音≤25dB（A） 5、制冷功率≤0.05KW 6、电源规格：220V | 6台 |
| 1-10 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项10 1、制冷量≥3.6KW 2、制热量≥4.0KW 3、循环风量≥800m³/h 4、室内运行噪音≤25dB（A） 5、制冷功率≤0.04KW 6、电源规格：220V | 6台 |
| 1-11 | 变频多联天井式 室内机 | 评审项11 1、制冷量≥2.8KW 2、制热量≥3.2KW 3、循环风量≥800m³/h 4、室内运行噪音≤25dB（A） 5、制冷功率≤0.04KW 6、电源规格：220V | 1台 |
| 1-12 | 变频多联室外机 | 评审项12 1、制冷量≥68.5KW 2、制热量≥75.0KW 3、APF≥4.5 4、制冷输入功率≤19.6KW 5、制热输入功率≤17.4KW 6、噪音≤64dB（A） 7、风量≥20000m³/h 8、电源规格：380V 9、室外机防水等级：IPX4 | 3台 |
| 1-13 | 安装辅材 | 评审项13 含脱油脱脂R410A铜管、B1级橡塑保温板、PVC排水管、信号线R410A、制冷剂、控制面板、信号线、控制线，线管等保证采购货物设备正常运行通过验收的所有辅材。 | 1批 |
| 1-14 | 安装及调试 | 评审项14 安装及调试 | 1项 |
| 1-15 | 空调旧机拆移 | 评审项15 采购人原有空调旧机、旧风管、旧铜管及排水管拆除、废料搬运运输。（所拆除旧机和旧铜管等应全部移交采购人） | 1项 |

投标人应按上述清单进行分项报价，不得缺项或漏项，否则视为无效报价。

7、供货一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联室外机（侧出风） | 3台 |
| 2 | 变频多联天井式 室内机 | 31台 |
| 3 | 辅材 | 1批 |
| 4 | 安装及调试 | 1项 |
| 5 | 空调旧机拆移 | 1项 |

8、交货时间、地点、方法：

交货时间：自合同签订之日起45个自然日（以通过采购人组织的最终验收之日为准）；

交货地点：按采购人指定地点；

交货方法：由中标供应商负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按采购人要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至采购人指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由中标供应商负责并承担相应费用。货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由采购人承担和享有，此前的风险责任由中标供应商承担。

9、质量保证和售后服务：

（1）质保期和售后服务要求：免费质量保修期为空调设备验收合格后2年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）；从采购人最终验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护；质保期过后的售后服务，出现需要更换零配件的，其费用由采购人承担。

（2）维修服务的响应时间：采购货物设备发生故障时中标供应商应在接到采购人故障通知后1小时内响应，8个小时内到达现场进行维修，72小时内解决问题；若72小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

（3）中标供应商应根据采购人指定的地点免费提供设备及材料等的送货、安装、铺设和调试服务，应派专业技术人员对采购人的人员进行使用、维修、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

（4）在设备的设计使用寿命周期内，供应商应能保证采购人更换到原厂配套的备件材料，确保物品的正常使用。

（5）中标供应商提供的货物设备必须符合国家相关制造标准、技术规范要求，如有配套使用的相关控制系统或软件，也必须是正版的、合法的。应保障采购人在使用该货物设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关。若采购人因此而遭致损失的，中标供应商应赔偿该损失。

（6）验收不合格的货物设备，采购人可以要求中标供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成采购人的损失。

（7）中标供应商应免费提供相关技术资料，如出厂合格证书、设备说明书、设备操作维护手册等中文技术资料等。

10、验收条款：

（一）货物运至采购人指定地点后5个工作日内，中标供应商派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由中标供应商承担。中标供应商货物的供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（二）甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行到货验收，中标供应商应提供交货清单等文件供采购人审查，采购人将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。到货验收如合格，采购人应及时履行到货验收手续，双方签署设备到货签收记录；如验收不合格，采购人应以书面形式通知中标供应商原因，中标供应商收到通知后10个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）到货验收合格后，中标供应商负责在采购人配合下完成所供设备安装调试并保证正常运行。安装调试后，由采购人进行使用性能方面的最终验收，确保在使用过程内具有满意的性能。最终验收合格采购人出具设备验收报告。如质量技术性能不符合要求，中标供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延，更换后仍不符合合同约定标准的，采购人可以拒收不予付款，并有权因此终止合同的执行，中标供应商将自行承担所有经济损失。同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

（五）合同项下货物生产期间，采购人有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表采购人对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由中标供应商负担。

（六）采购人有权组织对货物进行随机抽样，并对抽样的货物进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由中标供应商承担。如检测指标不合格，采购人有权拒收货物，按有关条款对中标供应商进行处理，中标供应商应无条件的对拒收货物进行更换，并承担相关损失和处罚。

（七）采购人认为必要时，有权委托国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由中标供应商承担。

（八）验收标准以双方招标文件、投标文件确定的技术标准为准，且应充分满足采购人使用要求。

11、付款条件：

（1）合同签订生效后，中标供应商提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价30%合同款。

中标供应商提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）。

（2）设备全部安装调试，并经采购人最终验收合格后，中标供应商向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价70%合同款。

中标供应商提交单据：发票（原件）、安装调试验收合格报告（复印件）。

（3）中标供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。

（4）合同签订之日起5个工作日内，中标供应商须向采购人支付金额为合同总价3%的履约保证金。履约保证金在中标供应商履行合同规定义务（包括售后服务和免费质量保修），经中标供应商申请，在免费质量保修期满后10个工作日内无息退还。

12、违约责任：

（一）因中标供应商原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1、对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，或提供的货物不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，采购人有权要求退货、退货重新制作、新货替换。中标供应商应按照采购人意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：采购人将货物退回中标供应商，中标供应商将合同货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：采购人将货物退回中标供应商，中标供应商按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生一切损失和费用。

（3）新货替换：中标供应商用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷产品，承担采购人蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

中标供应商除按上述约定采取措施外，还要根据违约程度承担最高不超过履约保证金数额的违约金，违约金可按要求直接支付，也可从货款或履约保证金中扣除。

2、如果中标供应商未在采购人要求的10日内或采购人同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，采购人有权解除合同，并要求中标供应商退回采购人已支付的货款、以全部履约保证金作为违约金，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿采购人的全部损失。

3、中标供应商不能交货、不能完成合同或按合同规定履行其义务的（不可抗力因素造成的除外）或未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，中标供应商应赔偿采购人支付的金额；中标供应商仪器设备安装调试、试运行完成后，无法通过验收的，采购人有权单方终止合同，中标供应商需返还已支付合同款项，并应赔偿采购人已支付的金额。

（二）中标供应商未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1、在履行合同过程中，如果中标供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如采购人不同意延期，中标供应商仍应当按照约定的时间完成交货义务。

2、除甲乙双方另有约定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求中标供应商支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每逾期1天按合同价格的1‰偿付违约金，直到交货或提供服务为止。但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的5%。

3、一旦达到误期赔偿的最高限额，逾期交货达50天及以上的，采购人有权单方解除本合同，中标供应商需返还已支付合同款项、扣除履约保证金，并仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的全部损失。

（三）在签订采购合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，采购人可终止合同，中标供应商需退回已支付合同款项，并需支付合同金额的20%作为赔偿金，对采购人造成的损失的，还需另行支付相应的赔偿。

（四）因中标供应商或中标供应商工作人员或中标供应商相关方的作为或不作为行为致使采购人或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，中标供应商应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且采购人有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（五）中标供应商未能按合同规定履行其义务的，中标供应商需返还已支付合同款项，并应赔偿采购人支付的金额。

（六）因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。发生安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（七）在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

13、其它需要明确的事项。

（1）、供应商总报价为完成项目所有可能发生的一切费用（含所有设备和安装调试辅材等费用），还包括但不限于拆除原旧空调系统、人工、运输搬运、培训、验收、行政办公、管理、税费、安装（包括但不限于强电和排水布线安装）、调试、采购代理服务费等为完成本项目符合验收要求所有可能发生的费用。凡漏报的费用均视为已包括在总报价中。

（2）供应商所投所有品类空调品牌采用该品牌同一生产制造商。中标供应商保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。注：制造商名称与中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn/index.htm）生产者一致，不得提供代工产品，也不接受改装改配产品。

（3）本项目为空调更新改造项目，采用材料包干方式进行。各投标供应商应自行勘踏现场，以更好提供改造施工方案及成本工期预算，并依据项目招标清单进行投标报价。本项目辅材、安装调试、旧机拆移等中标供应商应按中标价包干计取相关费用。

以上3个条款均为无偏离实质性响应要求条款评审项，不允许偏离，否则视为无效投标。

单位名称（公章）：东山海关综合技术服务中心

联系人：孙友强

联系方式：693436

2025年9月9日